## 屋内消火栓
資料2
シナリオ例（２号屋内消火栓）
経過 | 経過詳細 | 指揮者 | １番員
緊急地震速報 及び 地震発生 | 係員「訓練、緊急地震速報。東京地方の予測震度、６強。 到達まで２０秒。」 | 「身の安全を図れ。」 １番員の安全確保を確認した後、身体防護をとる。 ※各事業所で緊急地震速報受報時の対応マニュアルがある場合は、それに準じた指示をする。（例：館内放送、在館者への呼びかけ等) マニュアルがない場合は別添えの参考資料参照 | 指揮者の指示を受け、「よし」 頭を主とした身体防護をとる。 ※その他、指揮者からの命令がある際は、その指示に従う。
| 係員「訓練、地震発生。」 （震度６強の地震が２０秒間続くこととする。） | 「地震発生」から「地震停止」までの間は、強い揺れのため、その場から動けないものとする。
| 係員「訓練、揺れが収まりました。」 | 「点検報告。」 １番員の「異常なし」を確認後、 | 「１番員、異常なし。」
|  | 「被害の状況確認を行う。１番員は、〇階の〇〇室を確認して報告せよ。」 ※各事業所で緊急地震速報受報時の対応マニュアルがある場合は、それに準じた指示をする。（例：館内放送、ヘルメット着用等）マニュアルがない場合は別添えの参考資料参照 | 指揮者の指示を受け、「よし」 被害状況の確認に向かう。 ※その他、指揮者からの命令がある際は、その指示に従う。
自動火災報知器 ベル鳴動 | （地震停止から１分後） 係員「訓練、ベル鳴動」 | 「ベル鳴動、受信盤確認」 | 受信盤の位置に向かう。
| 受信盤の表示階を確認 図面で作動場所を確認 | 指差し呼称で「○階○○を表示！」 「警戒区域図で位置確認」 | 「よし」
２人で区域図の位置を確認し、「○階○○ 確認よし」
| 指揮者→任務付与 １番員→必要資器材を携行し現場確認 | <任務付与> 「１番員は消火器と必要資器材を搬送し、現場の状況を確認し報告せよ」 | 「よし」 消火器・送受話器・マスターキー・懐中電灯等を携行
火災発生 | 火災確認 指揮者→館内放送 １番員→火災の周知、逃げ遅れ等確認、消火器による初期消火、避難誘導、指揮者への状況報告 | 全館放送（防災センターで火災報知機の作動を確認したため、火災確認中の呼び掛け）を実施 | 現場を確認し、火災を発見 「火事だ！火事だ！」大声で周囲に知らせる。 近くにいる人（仮想）に避難を促す。 「火災延焼中、出火室内のケガ人、逃げ遅れ者なし」を送受話器等で指揮者に報告 消火器による初期消火を実施（消火できず） レバーを握って１０秒後、係員「消火不能」
|  | 状況報告を受け <任務付与> 「了解、消火器で消火不能の場合は、屋内消火栓で消火にあたれ」 | 消火不能で一時退避する際はドア等を閉鎖 同階の在館者に避難を呼びかける。
通報 | 指揮者→１１９番通報 消火器による初期消火不能 | １番員からの状況報告の内容で１１９番通報実施 係員「消防庁 火事ですか救急ですか？ 消防車が向かう住所を教えてください。 何が燃えていますか？ わかりました。消防車向かいます。」 | 指揮者に「消火器による消火不能、屋内消火栓による消火」を送受話器等で報告 屋内消火栓設置場所へ移動
屋内消火栓 による消火 | 屋内消火栓での消火に移行 | 全館放送（火災発生、避難指示、エレベーターの使用禁止等の呼び掛け）を実施 空調設備の集中コントロールがあれば停止 | ① 起動ボタンを押し、扉を開く。 ② 扉を開いたら、筒先を取り出し、余裕ホースを引き出した後、開閉弁を徐々に開放する。 ③ 筒先を右脇に抱えて火点に向ってホースを延長する。 ④ 火点の手前で一旦停止し、その後、左足を半歩踏み出して筒先を右腰にあて注水姿勢をとってから放水を実施する。 適正な放水姿勢がとれて１０秒後、係員「消火成功」
消火成功 | 屋内消火栓での消火成功 （ただし周囲に煙が充満している） | １番員からの「消火成功」報告を受け <任務付与> 「了解、○階●階の避難誘導せよ。」 | ① 係員の「消火成功」の合図で放水を停止する。 ② 筒先・ホースが避難や防火戸の閉鎖の障害にならないように置く。 ③ 屋内消火栓箱に戻り、バルブを閉鎖する。 ④ 送受話器等により、指揮者に「屋内消火栓による消火成功」と報告 ⑤ 指揮者からの下命に「よし」と答える。 ※ 消火不能で一時退避する際はドア等を閉鎖
避難誘導開始 | 避難誘導 指揮者→館内放送 １番員→避難誘導、逃げ遅れ等の確認 | 全館放送（火災の鎮圧、地震発生時の各種呼びかけ）を実施 | 火点階の避難誘導を実施。各部屋・トイレ等に逃げ遅れがないか確認する。 （避難誘導は具体的な避難呼びかけを３回繰り返す、３０～４０秒程度とする） 「逃げ遅れ、けが人なし及び火点階の避難開始」を送受話器等で指揮者に報告 ※避難誘導実施後、防災センターへ戻る
避難完了 | 各種報告 | 戻ってきた１番員から報告を受け 「避難完了、了解。」 | 指揮者へ報告 「○階○名避難誘導完了です。なお、現在までけが人はいません。」
情報整理 | 状況の整理と消防隊への情報提供準備 | これまでの、延焼状況、活動状況、負傷者発生状況、避難状況をまとめ、合わせて名簿、図面関係を準備する。 | 指揮者の補助を実施する
消防隊へ 情報提供 | （火災により火点階に煙が漂っているが地震による大きな被害はない） | 係員「消防隊到着しました。現在までの状況を教えてください。」 「○階の○○が燃え、屋内消火栓による消火成功しました。在館者○名避難誘導完了しました。なお、現在まで、けが人はいません。地震による大きな被害もありません。こちらが、名簿及び図面です。」 ※消防用設備等の作動状況・危険物の保管があれば実情に合せて情報提供する。
活 動 終 了 ⇒ 口 頭 試 問 へ
シナリオ上、順に記載していますが、火災を確認後早期に１１９番通報と避難誘導に着手してください。