別表

配管口径算定要領

PEの場合

⑴　換算管長を求める。

90°ｴﾙﾎﾞ　90°ｴﾙﾎﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ

使用個数　の数値　　　　　　　　　　　　　　　　使用個数　 の数値　　 （換算管長）

（　　　　　　　　　×　　　　　　　）+（　　　　　　　×　　　　　　　　）　=

⑵　管長を求める。

（実際の管長）　（前１の換算管長）　　（管　長）

＋            　　＝

⑶　摩擦損失水頭を求める。

（前２の管長）　　　（定　数）　  （採水口からの落差） 　    (摩擦損失水頭)

×            　　＋　　　　　　　　　=

| 口径 （mm） | 90° エルボ | 90° ベンド | 定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| P W A100 | 5.5 | 1.0 | 0.0612 |
| JWWA100 | 5.9 | 1.1 | 0.0418 |
| 125 | 7.4 | 1.4 | 0.0117 |
| 150 | ― | 1.9 | 0.0100 |

⑷　吸水可能か？

＜６．６０ｍ　ならば吸水可能

（注）上式を満足さない場合は、口径を換えて計算し直す。

※１　SUSの場合は、摩擦損失水頭を消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第１２条第１項第７号チ

により計算し、上記⑷で吸水可能か判断する。

※２　PEとSUSを混合する場合は、それぞれの摩擦損失水頭を合算し、上記⑷で吸水可能か判断する。

（例）

配管口径100mm を使用すると仮定すると、  管　 長 ＝実管長＋換算管長

＝6＋(5.5×3)＝22.5m

損失水頭＝摩擦損失水頭＋落差

＝(22.5×0.0612) ＋4.0

＝1.377＋4.0＝5.377

よって、5.377＜6.6 となり配管口径100mm で、満足する。

# Text boxes

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

・導水管にPE（JWWA100）を採用

・落 差　4.0m

・管の下端から採水口まで

90°ｴﾙﾎﾞ　3箇所

・実管長　6.0m

建　　　物

通気管

採水口

ＧＬより0.5m～1.0m

G.L.

水　　　槽